## Koptāme
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums:SIA"Dobeles un apkārtnes slimnīca"
Objekta adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada ......................
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Dobeles un apkārtnes slimnīcas ķirurģiskās nodaļas rekonsrtukcija, 1. kārta
(tajā skaitā medicīnas iekārtas)
Kopā
PVN 22% no summas ...........Ls
PVN 12% no summas .............Ls
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
(No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)

## 1-1
Darbu apjomu saraksts
Celtniecības darbi
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1. kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1. Demontāžas darbi
1 |  | Vecā kārniņu jumta seguma demontāža | m2 | 6
2 |  | Esošo ķieģeļu sienu nojaukšana | m3 | 20.5
3 |  | Esošo asbestcementa inženierkomunikāciju šahtu norobežojošo sienu nojaukšana | m2 | 151
4 |  | Esošā linoleja seguma demontāža no grīdām | m2 | 681.9
5 |  | Esošā flīžu seguma nojaukšana no grīdām | m2 | 63.1
6 |  | Durvju bloku demontāža | m2 | 141.3
7 |  | Logu bloku demontāža | m2 | 88.3
8 |  | Iekšpalodžu demontāža | gab. | 41
9 |  | Ārpalodžu demontāža | t.m. | 62
10 |  | Piekārto griestu demontāža | m2 | 240.9
11 |  | Flīžu noņemšana no sienām | m2 | 126.4
12 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana konteinerā un izvešana | m3 | 185
|  | konteinera 8,5m3 noma | kont. | 22
2.Jumts
13 |  | Jumta esošo koka konstrukciju pastiprinājums un nojauktas daļas atjaunošana | m3 | 0.8
|  | Antiseptizēts kokmateriāls | m3 | 0.88
|  | metāla stiprinājumi | kg | 7.2
14 |  | Pretkondensāta plēves un dubultā latojuma ieklāšana | m2 | 6
|  | antiseptizēti kokmateriāli latojumam | m3 | 0.1
|  | naglas | kg | 1
|  | ”Elpojošs” zemsegums Divoroll | m2 | 6.6
15 |  | Māla kārniņu montāža | m2 | 6
|  | māla dakstiņš | gab | 75
|  | skrūves dakstiņu stiprināšanai(iep.100gab.) | iep. | 1
16 |  | Jumta siltināšana ar vati b=250mm | m2 | 6
|  | vate PAROC UNS37 b=250mm | m2 | 6.3
3.Sienas
17 |  | W115 KNAUF metāla statņu starpsienas 100mm, | m2 | 362.6
|  | UW-Profils 100 x 50 x 06 | m | 355.348
|  | CW-Profils 100 x 50 x 06 | m | 1160.32
|  | amortizējošā lenta vienpus., pašlīm. 95 mm 30 m | m | 543.9
|  | dībelis K 6/35 | gb | 761.46
|  | ģipškartona plāksnes GKB 12,5 mm 1200 x 3000 | m2 | 228.5
|  | ģipškartona plāksnes GKB1 12,5 mm 1200 x 3001 | m2 | 228.5
|  | ģipškartona plāksnes GKF 12,5 mm 1200 x 3000 | m2 | 163.1
|  | akmens vate Paroc UNS 37 100 mm | m2 | 380.73
|  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm =1000 gb./Paka | gb | 1599.5
|  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm =1000 gb./Paka | gb | 1599.5
|  | nodalošā lenta, plastm., vienpus., pašlīm. 50 mm 66m | m | 398.86
|  | stūru aizsargšina 31/31/04 3000 mm | gab | 62
|  | alum. stūru aizsarglenta 52 mm = rullis 30 m | m | 90.65
18 |  | Sienu apšuvums ar ģipškartonu (2X) | m2 | 131.4
|  | metāla karkass | t.m. | 459.9
|  | ģipškartona plāksnes GKF12,5 mm 1200 x 3000 | m2 | 283.824
|  | amortizējošā lenta vienpus., pašlīm. 95 mm 30 m | m | 197.1
|  | dībelis K 6/35 | gb | 275.94
|  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm =1000 gb./Paka | gb | 3219.3
4.Ventkamera
19 |  | Koka statņu montāža | m3 | 1
|  | antiseptizēti kokmateriāli | m3 | 1.2
|  | metāla stiprinājumi | kg | 10.7
|  | Koka siju montāža | m3 | 0.7
|  | antiseptizēti kokmateriāli | m3 | 0.84
|  | metāla stiprinājumi | kg | 6.3
20 |  | Reķināts dēļu klājs sienām un griestiem (2X) | m2 | 164.5
|  | 25mm biezi dēļi | m3 | 4.935
|  | naglas | kg | 9.87
21 |  | Karkasa apšuvums ar ģipškartonu no abām pusēm(2X) | m2 | 108.4
|  | ģipškartona plāksnes GKF 12,5 mm 1200 x 3000 | m2 | 234.144
|  | akmens vate Paroc UNS 37 150 mm | m2 | 56.91
|  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm =1000 gb./Paka | gb | 5691
|  | amortizējošā lenta vienpus., pašlīm. 95 mm 30 m | m | 162.6
|  | stūru aizsargšina 31/31/04 3000 mm | gab | 4
|  | alum. stūru aizsarglenta 52 mm = rullis 30 m | m | 27.1
22 |  | Griestu apšuvums ar ģipškartonu no abām pusēm(2X) | m2 | 28
|  | ģipškartona plāksnes GKF 12,5 mm 1200 x 3000 | m2 | 60.48
|  | akmens vate Paroc UNS 37 150 mm | m2 | 29.4
|  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm =1000 gb./Paka | gb | 1470
|  | amortizējošā lenta vienpus., pašlīm. 95 mm 30 m | m | 42
5.Grīdas
G-1
23 |  | Esošās grīdas notīrīšana no putekļiem | m2 | 579
24 |  | Smalkgaraudaina B25 betona slānis 30mm biezumā ar metāla skaidām | m2 | 579
|  | B25 betons ar metāla skaidām | m3 | 6
|  | sūknis | m/st | 1
|  | vibrolata | st | 8
|  | kokmateriāli | m3 | 0.3
25 |  | Virsmas slīpēšana | m2 | 579
|  | slīpmašīnas īre | d/n | 3
26 |  | Virsmas špaktelēšana | m2 | 579
|  | špaktele KNAUF Nivello | kg | 868.5
27 |  | Virsmas gruntēšana | m2 | 579
|  | grunts KNAUF Tiefengrund | 1L | 57.9
28 |  | Linoleja segums FORBO b=3mm | m2 | 168.7
|  | antistatiskais linoleja segums Sarlon Quartz Opus b=3mm | m2 | 185.57
|  | līme THOMSIT L240D | kg | 50.61
29 |  | Linoleja segums FORBO b=2mm | m2 | 20.9
|  | elektro vadītspējīgais linoleja segums Colorex SD b=2mm | m2 | 22.99
|  | līme THOMSIT L240D | kg | 6.27
30 |  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 811
G-2
31 |  | Izlīdzinošās kārtas m=10mm izveide | m2 | 37.8
|  | grīdu lidzīnatājs ATLAS SAM | kg | 242
|  | Skaņu izolācijas b=40mm ierīkošana | m2 | 37.8
|  | vate PAROC GRS-20, b=40mm | m2 | 39.69
32 |  | Hidroizolācijas ar izliekumu uz sienām ierīkošana | m2 | 37.8
|  | PVC plēve | m2 | 45.36
33 |  | Smalkgaraudaina B25 betona slānis 40mm biezumā ar armatūras sietu | m2 | 37.8
|  | B25 betons | m3 | 2
|  | armatūras siets 100x100/4/4 | m2 | 39.69
|  | sūknis | m/st | 1
|  | vibrolata | st | 2
|  | kokmateriāli | m3 | 0.1
|  | naglas | kg | 6
34 |  | Virsmas slīpēšana | m2 | 37.8
|  | slīpmašīnas īre | d/n | 1
35 |  | Hidroizolācijas ierīkošana (2x) | m2 | 75.6
|  | hidroizolācija ICOPAL | m2 | 86.94
|  | gāze | m2 | 75.6
36 |  | Stiklašķiedrais sieta iestrāde | m2 | 37.8
37 |  | Grīdu flīzēšana | m2 | 37.8
|  | akmensmasas flīzes | m2 | 37.8
|  | mitrumizturīga līme VETONIT HANDY FIX | kg | 151.2
|  | krustiņi | iep. | 4.9612
|  | šuvju špaktele | kg | 30.24
G-3
38 |  | Esošās grīdas notīrīšana no putekļiem | m2 | 139.6
39 |  | Hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 139.6
|  | PVC plēve | m2 | 160.54
40 |  | Smalkgaraudaina B25 betona slānis 30mm biezumā ar metāla skaidām |  | 139.6
|  | B25 betons ar metāla skaidām | m3 | 6
|  | sūknis | m/st | 1
|  | vibrolata | st | 8
|  | kokmateriāli | m3 | 0.3
41 |  | Virsmas slīpēšana | m2 | 139.6
|  | slīpmašīnas īre | d/n | 1
42 |  | Hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 54.9
|  | hidroizolācija ICOPAL | m2 | 63.135
|  | gāze | m2 | 54.9
43 |  | Stiklašķiedrais sieta iestrāde | m2 | 139.6
44 |  | Grīdu flīzēšana | m2 | 139.6
|  | akmensmasas flīzes | m2 | 139.6
|  | mitrumizturīga līme VETONIT HANDY FIX | kg | 558.4
|  | krustiņi | iep. | 18.3225
|  | šuvju špaktele | kg | 111.68
G-5
45 |  | Izlīdzinošās kārtas m=10mm izveide | m2 | 28
|  | grīdu lidzīnatājs ATLAS SAM | kg | 308
46 |  | Skaņu izolācijas b=50mm ierīkošana | m2 | 28
|  | vate PAROC GRS-20, b=50mm | m2 | 29.4
47 |  | Saplākšņa seguma izveide | m2 | 28
|  | mitrumizturīgais saplāksnis b=30mm | m2 | 30.8
48 |  | Esošā mozaikas seguma slīpēšana | m2 | 79.5
6.Logi
49 |  | PVC logu bloku montāža | m2 | 88.26
|  | PVC bloks L-1 (880x1500) | gb. | 9
|  | PVC bloks L-3 (1320x1500) | gb. | 4
|  | PVC bloks L-4 (1480x1500) | gb. | 14
|  | PVC bloks L-5 (1780x1500) | gb. | 4
|  | PVC bloks L-5 a selektīvo stiklojumu (1780x1500) | gb. | 10
|  | makroflekss | iep | 45
50 |  | Iekšpalodžu montāža | t.m. | 59
|  | Ārpalodžu montāža | t.m. | 62
7.Durvis
51 |  | PVC durvju bloku montāža | m2 | 117.27
|  | durvis D-1(600x1800mm) | gb. | 9
|  | durvis D-3(800x2040mm) | gb. | 6
|  | durvis D-3*(800x2040mm) | gb. | 1
|  | durvis D-4(900x2040mm) | gb. | 21
|  | durvis D-5(1000x2040mm) | gb | 3
|  | durvis D-6(1100x2040mm) | gb. | 12
|  | durvis D-7(1700x2040mm) | gb. | 6
|  | durvis D-7*(1700x2040mm) | gb. | 1
|  | durvis D-8*(1200x2040mm) | gb. | 1
|  | makroflekss | iep | 60
|  | kleidas | kpl. | 60
8.Apdares darbi
Griesti
52 |  | Esošās griestu virsmas pārrīvēšana | m2 | 410.6
|  | Piekārto moduļtipa griestu ISOVER Alhstrom AKUSTO-Hygienie 600x600mm montāža | m2 | 251.6
|  | metāla nesošais karkass ar stiprinājumiem | m2 | 251.6
|  | Piekārtie moduļtipa griesti ISOVER Alhstrom AKUSTO-Hygienie 600x600mm | m2 | 251.6
53 |  | Saplākšņa montāža uz metāla karkasa | m2 | 28
|  | saplāksnis b=12mm | m2 | 30.8
|  | metāla karkass | m2 | 28
|  | skrūves | gab | 420
54 |  | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu ar sagatavošanu | m2 | 438.6
|  | špaktele GYPROC ready mix, 28kg | kg | 877.2
|  | grunts Unigrund | 1l | 43.86
|  | smilšpapīrs N60,N120 | m2 | 2.924
|  | gruntskrāsa VIVA PRIMER 18 l | l | 87.72
|  | ūdensemulsijas krâsa VIVA PLAST 20 18 l | l | 131.58
Sienas
55 |  | Sienu apmetuma remonts | m2 | 412.2
|  | apmetuma java | m3 | 12.366
56 |  | Sienu krāsošana ar emulsijas krāsu ar sagatavošanu | m2 | 1546.3
|  | špaktele GYPROC ready mix, 28kg | kg | 3092.6
|  | grunts Unigrund | 1l | 154.63
|  | Smilšpapīrs N60,N120 | m2 | 10.3087
|  | gruntskrāsa VIVA PRIMER 18 l | l | 309.26
|  | ūdensemulsijas krâsa VIVA PLAST 20 18 l | l | 463.89
|  | krāsas tonēšana | 1iep. | 26
57 |  | Aizsargmargu no Trespa paneļiem b=13mm montāža | m2 | 31.8
|  | Trespa Atlons Platina Red b=13mm | m2 | 34.98
|  | nerūsējuša tērauda leņķi 50x50x3X830 | m | 94
|  | Z-profils 1800mm | m2 | 31.8
58 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 443.9
|  | keramikas flīzes | m2 | 443.9
|  | mitrumizturīga līme VETONIT HANDY FIX | kg | 1775.6
|  | krustiņi | iep. | 58.2619
|  | šuvju špaktele | kg | 355.12
9.Dažādi darbi
59 |  | Sanitāro iekāru aprikojums ar sienas kronšteiniem 25. un 35.telpās | kpl. | 2
60 |  | Māsu posteņa ierīkošana | kpl. | 1
61 |  | Sienas skapīšu ierīkošana | kpl. | 12
|  | Kopā: | Ls

## 1-2
Darbu apjomu saraksts
Iekšējie kanalizācijas tīkli
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1. kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
Ū1. Aukstā ūdensapgāde
1 |  | Plastmas ūdensvada caurules dn15(Ø20x1.9) ar veidgabaliem | m | 85
2 |  | Plastmas ūdensv.caurules dn20(Ø25x2,3)ar veidgabaliem | m | 15
3 |  | Lodveida ventilis dn15 | gab | 35
4 |  | Lodveida ventilis dn20 | gab | 3
5 |  | Hromēta kapara caurules Ø15 l=500 | gab | 40
6 |  | Leņķventilis dn15 | gab | 40
7 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | gab | 21
8 |  | Trauku mazgātnes jaucējkrāns | gab | 4
9 |  | Dušas jaucējkrāns | gab | 14
10 |  | Vannas jaucējkrāns | gab | 2
11 |  | Viduara jaucējkrāns | gab | 1
12 |  | Tērauda cinkota ūdensvada caurule dn50 | m | 6
13 |  | Tērauda cinkota ūdensvada caurule dn25 | m | 4
14 |  | Ugunsdzēsības skapis 650x650x220 ar ugunsdzēsības krānu dn50, šlūteni l=20m u iesmidzināšanu Ø16mm ar 2 ugunsdzēšanas aparātiem v=6l | k-ts | 4
15 |  | Udensvada cauruļu ar armatūru demontāža Æ15÷20mm | m | 90
16 |  | Pieslēgums esošiem tīkliem | gab | 14
T3;T4 Karsta ūdensapgāde
1 |  | Tērauda cinkota ūdensvada caurule dn20 | m | 20
2 |  | Plastmasa ūdensv.caurules dn20(Ø25x2,0) | m | 10
3 |  | Plastmasas ūdensv.caurules dn15(Ø20x2,0) | m | 95
4 |  | Lodveida ventilis dn20 | gab | 3
5 |  | Lodveida ventilis dn15 | gab | 35
6 |  | Hromēta kapara caurules Ø15 l=500 | gab | 27
7 |  | Leņķventilis dn15 | gab | 27
8 |  | Izolācija ρ=20 dn25 (Ø25) | m | 10
9 |  | Izolācija ρ=20 dn20 (Ø25) | m | 50
10 |  | Dvieļu žāvētājs | gab. | 12
11 |  | Udensvada cauruļu ar armatūru demontāža Æ20÷15mm | m | 110
12 |  | Pieslēgums esošiem tīkliem | gab | 13
K1.Sadzīves kanalizācija
13 |  | Plastm.kanal.caurules Ø110 ar veidgabaliem | m | 35
14 |  | Plastm.kanal.caurules Ø50 ar veidgabaliem | m | 50
15 |  | Grīdas traps Ø50 | gab. | 15
16 |  | Roku mazgātne ar sifonu | k-ts | 21
17 |  | Klozetpods ar horizontālu izlaidi | k-ts | 13
18 |  | Klozetpods invalīdiem | k-ts | 2
19 |  | Īscaurule podiem | gab | 15
20 |  | Manžete podiem | gab | 15
21 |  | Dušas kabine ar sifonu | k-ts | 1
22 |  | Vanna | k-ts | 2
23 |  | Viduārs | k-ts | 1
24 |  | Nerūsējošā tērauda traukumazgātne ar sifonu | k-ts | 3
25 |  | Sanitaro iekārtu demontāža un utilizācija | gab | 41
26 |  | Kanaliz. cauruļvadu demontaža Ø100; Ø50 un utilizācija | m | 90
|  | Kopā: | Ls

## 1-3
Darbu apjomu saraksts
Ventilācija un siltumapgāde
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1. kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
VENTILĀCIJA PN2
1 |  | Gaisa apstrādes iekārta, 400/50/3, Nel=2,4x2 kW, L=+4600m3/st, L=-3655 m3/st , I=25A, m=865kg, sastāvā : ventilators ar tiešo pievadu Gold Wing 2 gab., filtrs F7 2 gab., rotors ar hidroskopisku pārklājumu RECOnomic, filtrs F7 2gab., integrētā automātiskās vadības sistēma IQnomic GOLD RX 20„SWEGON” | kpl | 1
2 |  | Elektrokomutācijas kabeļu komplekts | kpl | 1
3 |  | Ūdens kalorifers Qsild=11,4kW TBLA-4-100-040-2-2 | gab | 1
4 |  | Siltumnesēja regulēšanas mezgls sast. 3gaitas vārsts Kvs=4.0, Ø15ar pievadu, pret aizsalšanas sensors, cirkulācijas sūknis (TBPA-3-035), vārstu kompl. (TBVL-2-040) | kpl | 1
5 |  | Priekšsildītāja elektrokalorifera vadības bloksTBLZ1530 | gab. | 1
6 |  | Priekšsildītājs elektrokalorifers,Qsild= 8kW TBLE-4-100-040-08-2 | gab | 1
7 |  | Dzesēšanas baterija freona R404A, Qdzes=25,4kW TBKC-2-100-040-1-1 | gab | 1
8 |  | Gaisa vārsts ar piedziņu TBSA-2-100-040-1-1 | gab | 2
9 |  | Trokšņu klusinātājs, L=650mm TBDA-1-100-040-065 | gab | 2
10 |  | Atbalsta kājas agregāta rāmim TBXZ-1-36 | kpl | 1
11 |  | Gumijas blīves zem kājāmTBXZ-1-37 | kpl | 1
12 |  | K2
13 |  | Dzesēšanas bloks sistēmas PN2 aukstumapgādei, Qdzes=21,4kW, 400/ 50/ 3, Nel=5,7kW, I=9,1A, m=108kg, 950x400x1380(h), kompl. ar filtru sausinātāju un termostatisko izplešanās ventīli A9UW548 FA3(FM57AH U33)„LG” | kpl | 1
14 |  | Vara caurule 9,52(3/8)” | m | 40
15 |  | Vara caurule 19,05(3/4)” | m | 40
16 |  | Freons R 410A | kg | 4
17 |  | Izolācija, b=13mm, caurulei 9,52 Armstrong Armaflex” AF | m | 40
18 |  | Izolācija, b=13mm, caurulei 19,05 Armstrong Armaflex” AF | m | 40
19 |  | Vara cauruļu fasondaļas | kpl | 1
20 |  | Cauruļu stiprinājumu elementi | kpl | 1
21 |  | Izolācijas stiprinājuma elementi | kpl | 1
22 |  | Metāla konstrukcijas kompresora- kondensatora stiprināšanai uz jumta | kg | 100
23 |  | Kondensāta novadīšanas plastmasas caurule Ø25 | m | 15
24 |  | Jumtiņš uz gaisa vada virs jumta 1000x400 | gab | 1
25 |  | Pretlietus žalūziju reste 1000x400 | gab | 1
26 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi WTS 200x100+IF„Halton | gab | 5
27 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi WTS 200x150+IF„Halton | gab | 3
28 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi WTS 300x150+IF„Halton | gab | 13
29 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi WTS 400x150+IF„Halton | gab | 2
30 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi WTS 400x200+IF„Halton | gab | 1
31 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi un regulēšanas vārstu WDD 200x100+IF+OD„Halton” | gab | 2
32 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi un regulēšanas vārstu WDD 200x150+IF+OD„Halton” | gab | 3
33 |  | Pieplūdes, nosūces žalūziju reste komplektā ar uzstādīšanas rāmi un regulēšanas vārstu WDD 300x150+IF+OD„Halton” | gab | 3
34 |  | Gaisa pieplūdes difuzors DVS-P Ø100 | gab | 3
35 |  | Gaisa pieplūdes difuzors DVS-P Ø125 | gab | 4
36 |  | Gaisa nosūces difuzors DVS Ø100 | gab | 5
37 |  | Gaisa nosūces difuzors DVS Ø125 | gab | 6
38 |  | Tas pats,DVS Ø160 | gab | 10
39 |  | Regulējošais vārsts „Iriss” Ø100 PRA/N „Halton” | gab | 8
40 |  | Tas pats, Ø125 PRA/N„Halton” | gab | 10
41 |  | Tas pats,Ø160PRA/N„Halton” | gab | 25
42 |  | Tas pats,Ø200 PRA/N„Halton” | gab | 3
43 |  | Regulējošais vārsts 300x150 UTK „Halton” | gab | 1
44 |  | Regulējošais vārsts 400x200 UTK „Halton” | gab | 2
45 |  | Regulējošais vārsts 400x250 UTK „Halton” | gab | 2
46 |  | Uguns aizsardzības vārsts rokas ar kūstošo ieliktni t=50 0C FDE-125, RE=MA, FU=50„Halton” | kpl | 4
47 |  | Uguns aizsardzības vārsts rokas ar kūstošo ieliktni t=50 0C FDE-160, RE=MA, FU=50 „Halton” | kpl | 20
48 |  | Uguns aizsardzības vārsts rokas ar kūstošo ieliktni t=50 0C FDE-500, RE=MA, FU=50„Halton” | kpl | 2
49 |  | Uguns aizsardzības vārsts rokas ar kūstošo ieliktni t=50 0C FDR/E-R-1000x400, RE=MA, FU=50„Halton” | kpl | 4
50 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø100 | m | 60
51 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 | m | 50
52 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160 | m | 130
53 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200 | m | 15
54 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø500 | m | 13
55 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 300x200 | m | 50
56 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 400x200 | m | 50
57 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 400x250 | m | 30
58 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 800x200 | m | 6
59 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 1000x400 | m | 50
60 |  | Pieplūdes gaisa vadu pretkondensāta izolācija b=20mm | m | 120
61 |  | Ugunsdrošā izolācija „Paroc” b=100mm Wired Mat 80Alu Coat | m2 | 100
62 |  | Izolācijas stiprināšanas materiāli | kpl | 1
63 |  | Gaisa vadu fasondaļas | kpl | 1
64 |  | Gaisa vadu blīvēšanas materiāli | kpl | 1
65 |  | Gaisa vadu marķēšanas materiāli | kpl | 1
66 |  | Inspekcijas lūciņas pie ugunsaizsardzības un regulējošiem vārstiem | gab | 20
67 |  | Gaisa vadu tīrīšanas lūciņas | gab | 30
68 |  | N3
69 |  | Nosūce virs plīts telpā Nr.50, HA 600 SLIM „S & P” | kpl | 1
70 |  | PN2 SILTUMA APGĀDE
71 |  | Vara caurule Ø28x1.0 | m | 50
72 |  | Izolācija atklātām caurulēm, zem griestiem, PV – AE „Paroc”b=20mm Ø28 | m | 50
73 |  | Lodveida ventilis Ø25 | gab | 1
74 |  | Balansēšanas vārsts MSV – I Ø25 | gab | 1
75 |  | Vara cauruļu fasondaļas | kpl | 1
76 |  | Cauruļu stiprinājumu elementi | kpl | 1
77 |  | Izolācijas stiprinājuma elementi | kpl | 1
78 |  | DEMONTĀŽA
79 |  | Gaisa vads Ø100 | m | 80
80 |  | Gaisa vads Ø125 | m | 60
81 |  | Gaisa vads Ø140 | m | 40
82 |  | Gaisa vads Ø160 | m | 50
83 |  | Gaisa vads Ø180 | m | 35
84 |  | Gaisa vads Ø200 | m | 45
85 |  | Gaisa vads Ø225 | m | 20
86 |  | Gaisa vads Ø250 | m | 35
87 |  | Gaisa vads Ø280 | m | 20
88 |  | Gaisa vads Ø315 | m | 20
89 |  | Atvērumu aizdare stāvados gaisa vadu demontāžas vietās | gab | 30
90 |  | Demontēto gaisa vadu izvešana | m | 405
|  | Kopā: | Ls

## 1-4
Darbu apjomu saraksts
Apkure
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1. kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
1 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–400 | kpl. | 7
2 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–600 | kpl. | 17
1 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–800 | kpl. | 4
2 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–1000 | kpl. | 1
3 |  | Radiators „PURMO - Compact” komplektā ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22–500–1200 | kpl. | 5
4 |  | Termostatiskais vārsts viencauruļu apkures sistēmai, taisnā izpildījumā Ø15, RA-G 15 ”Danfoss” | gab | 34
5 |  | Termostata sensora galva RAW-5010 ”Danfoss” | gab | 34
6 |  | Noslēgvārsts ar noteces vārstu, Ø15RVV-S 15”Danfoss” | gab | 34
7 |  | Vara caurule, cietā Ø18x1.0 | m | 120
8 |  | Vara caurule, cietā Ø15x1.0 | m | 40
9 |  | Vara cauruļu fasondaļas | kpl. | 1
10 |  | Cauruļu stiprinājumu elementi | kpl. | 1
11 |  | Vara cauruļu posmu pievienojumi esošās apkures sistēmas tērauda caurulēm | gab | 68
12 |  | Siltumapgādes pārbaude,regulēšana,palaišana | kpl. | 1
DEMONTĀŽA
13 |  | Čuguna sekciju radiators, 4 sekc. | gab | 12
14 |  | Čuguna sekciju radiators, 3 sekc. | gab | 5
15 |  | Čuguna sekciju radiators, 5 sekc. | gab | 3
16 |  | Čuguna sekciju radiators, 6 sekc. | gab | 6
17 |  | Čuguna sekciju radiators, 7 sekc. | gab | 2
18 |  | Čuguna sekciju radiators, 10 sekc. | gab | 1
19 |  | Čuguna sekciju radiators, 12 sekc. | gab | 5
20 |  | Tērauda caurule Ø15 | m | 70
21 |  | Demontēto radiatoru un cauruļvadu izvešana | kpl. | 1
Kopā:

## 1-5
Darbu apjomu saraksts
Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1. kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELdaļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
[7 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
p.k.
1 |  | Automātiskās rezreves ieslēgšanas, sadale 80KW;160A 4S1K | gb. | 1
2 |  | Grupu sadale 4S2K | gb. | 1
3 |  | Grupu sadale 4S3K | gb. | 1
4 |  | Grupu sadale VS | gb. | 1
5 |  | Apg, armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, pie griestiem sterilai videi 220V 2x35 IP65 Fidesca PM RV 04 | gb. | 2
6 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst. pie griestiem sterilai videi ar akumul. 60min,.220V 2x35 IP65 Fidesca PM RV 04 | gb. | 1
7 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, pie griestiem 220V, 4x18 IP23 | gb. | 44
8 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, pie griestiem 220V, 4x18 IP23ar akumul.h-1st.; ar vadības bloku | gb. | 1
9 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst, iekar, griestos 220V, 2x26 IP23 | gb. | 24
10 |  | Apg, armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst. iekar. gr.,ar akumul.h-1st.; ar vadības bloku 220V, 2x26 IP23 | gb. | 7
11 |  | Apg, armatūra ar hal. spuldzi uzst. pie sienas ar uzrakstu "Izeja" ar akuml, h=1st 220V, 1x18 IP23 | gb. | 7
12 |  | Nakts apgaism, armatūra uzstād. nišā 220V,15W, IP23 | gb. | 12
13 |  | Apg. armatūra ar kv. spuldzi uzstādīšanai pie sienas 220V, 60W, IP44 | gb. | 2
14 |  | Apg, armatūra ar hal. spuldzi uzst. Iekārtos griestos 220V, 35W IP44 | gb. | 24
15 |  | Apg. armatūra ar lum. spuldzi;ar elektron. droseli uzst. pie griestiem 220V, 2x36 IP44 | gb. | 12
16 |  | Apg. armatūra ar lum, spuldzi;ar elektron. droseli uzst. pie griestiem 220V, 2x18 IP44 | gb. | 1
17 |  | Automātiskais slēdzis trīspolīgs C3X160A | gb. | 1
18 |  | Automātiskais slēdzis trīspolīgs C3X32A | gb. | 1
19 |  | Rozete vienpol. ar zem. kontaktu blīv. z/a.ar vāciņu 220V, 16A | gb. | 28
20 |  | Rozete vienpolīga ar zem. kontaktu norm. zemapm. 220V, 16A | gb. | 115
21 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm. norm.220V, 16A | gb. | 32
22 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm. norm. divdaļīgs 220V, 16A | gb. | 8
23 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm, blīvēts 220V, 16A | gb. | 8
24 |  | Slēdzis vienpolīgs zemapm. blīvēts divdaļīgs 220V, 16A | gb. | 6
25 |  | Pārslēdzis vienpolīgs zemapm. norm. 220V, 16A | gb. | 32
26 |  | Pārslēdzis vienpolīgs zemapm. blīvēts.220V, 16A | gb. | 2
27 |  | Kabelis ar vara dzīslām MCMK-3x70+35+35 | m | 75
28 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x25 | m | 165
29 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x16 | m | 10
30 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ3x4 | m | 30
31 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x2,5 | m | 50
32 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ3X2,5 | m | 1100
33 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ5x1,5 | m | 200
34 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ4X1,5 | m | 100
35 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ3X1,5 | m | 1050
36 |  | Aizsargcaurule D70 | m | 175
37 |  | Aizsargcaurule D50 | m | 65
38 |  | Aizsargcaurule D40 | m | 10
39 |  | Aizsargcaurule D32 | m | 50
40 |  | Aizsargcaurule D25 | m | 50
41 |  | Aizsargcaurule D20 | m | 50
42 |  | Galvenā zemējuma kopne | gb. | 1
43 |  | Potenciāla izlīdzināšanas kopne | gb. | 1
44 |  | Kabelis ar vara dzīslām dzelteni zaļš HO-7V-K-1X25 | m | 10
45 |  | Kabeļu ievietošana gropēs ar to aizdarīšanu | m | 150
Demontāžas darbi
46 |  | Sadales demontāža | gb. | 8
47 |  | Maģistrāles APV-70 demontāža caurulē | m | 150
48 |  | Esošā elektrosadales tīkla demontāža un utilizācija | kpl. | 1
|  | Kopā: | Ls

## 1-6
Darbu apjomu saraksts
Ugunsdzēsības signalizācija
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1. kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VSdaļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | US panelis BENTEL J424-8 (EN-54) | gab. | 1
2 |  | Paplašinātājs J400-EXP8 | gab. | 3
3 |  | Akumulators 12V/7Ah | gab. | 2
4 |  | Dūmu signāldevējs ECO1003 | gab. | 46
5 |  | Iznesamās diodes NLY - 91200 | gab. | 9
6 |  | Rokas darbības detektors FP2RD | gab. | 4
7 |  | Signalizācijas kabelis KLM 2x0,8+0,8 | m | 450
8 |  | Spēka kabelis N2XCH FE180/E30 3x1,5 | m | 35
9 |  | Sadales kārba | m | 2
10 |  | Gofrēta caurule d20mm | m | 50
11 |  | Stiprinājumi | k-ts | 1
12 |  | Stiprināšanas detaļas/sistēmas regulēšana | k-ts | 1
|  | Kopā: | Ls

## 1-7
Darbu apjomu saraksts
Māsu izsaukuma sistēma MIS
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1. kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VSdaļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Koncentrators ar baroš. Bl un akumul 12V/7A MISK-24 | gab. | 1
2 |  | Izsaukuma poga ar ligzd. (1p+1r) MISP-1 | gab. | 34
3 |  | Izsaukuma poga ar vadu G=4m MIS-P | gab. | 22
4 |  | Izsaukuma poga (1 poga) MISP-2 | gab. | 1
5 |  | RESET poga RP-1 MISP-3 | gab. | 15
6 |  | Trauksmes lampa TL-1 (palatām) TL-1 | gab. | 15
7 |  | Masu+Ārsta lampa TL-2 TL-2 | gab. | 1
8 |  | Kabelis 6dz.x0,22 CQR UK | m | 300
9 |  | Stiprināšanas detaļas/sistēmas regulēšana | k-ts | 1
|  | Kopā: | Ls

## 1-8
Darbu apjomu saraksts
Datoru, telefonu un TV tīkla sistēmas
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1. kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VSdaļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Komutāciju skapis 19" 12U, grīdas | kpl. | 1
2 |  | 19" El barošanas panelis 6v ar slēdzi | gab | 1
3 |  | Komutācijas panelis 19'', 24xRJ45 | gab | 4
4 |  | Kabeļu kārtotājs 19'', 1U | gab | 3
5 |  | Komutācijas panelis 24 port (switch) | gab | 2
6 |  | Rozete RJ45 CAT 5E datoru | gab | 29
7 |  | Rozete RJ45 CAT 5E telefonu | gab | 29
8 |  | Patch kabelis 1,0 m | gab | 29
9 |  | Patch kabelis 2,0 m | m | 29
10 |  | Kabelis 4x2x0.5 UTP | m | 1800
11 |  | Kabelis MHS 20x2x0,5 | m | 150
12 |  | TV/FM rozete | gab. | 17
13 |  | TV dalītājs FA8.16.C | gab. | 3
14 |  | Kabeļa konektors | gab. | 50
15 |  | kabelis koaksiālais RG-6 | m | 300
16 |  | kabelis koaksiālais RG-11 | m | 150
17 |  | Sadales skapis | k-ts | 1
18 |  | skrūves, stiprinājumi un citi mat. | k-ts | 1
19 |  | Gofrēta caurule d20mm | m | 100
|  | Kopā: | Ls

## 1-9
Darbu apjomu saraksts
Balss Trauksmes izziņošanas sistēma BIS
Būves nosaukums:SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums:Ķirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1. kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr.05-256
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VSdaļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas Ls___________ |  |  |  | Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | PLENA POWER AMPLIFIER LBB1938/20 | gab. | 2
2 |  | PLENA 24V CHARGER DC SUPPLY PLN-24CH10 | gab. | 1
3 |  | CALL STATION LBB1956/00 | gab. | 1
4 |  | CONTROLLER LBB1990/00 | gab. | 1
5 |  | Router LBB1992/00 | gab. | 2
6 |  | Firemans panel LBB1995/00 | gab. | 1
7 |  | BGM Source LBB1961/00 | gab. | 1
8 |  | Skaļrunis 3W | gab. | 31
9 |  | EVAC. CONNECTION ADAPTER (1PCS) LBC1256/00 | gab. | 31
10 |  | Akumulators 12V 40Ah | gab. | 2
11 |  | Kabelis JE-H(ST)H Bd FE180/F30 | m | 300
12 |  | Kabelis (N)HXH-FE ISO E30 3x1,5 | m | 35
13 |  | Plastmasas caurule d20mm | m | 50
14 |  | Stiprinājumi | k-ts | 1
15 |  | Instalācijas palīgmateriāli | k-ts | 1
|  | Kopā: | Ls

## 1-10
Darbu apjomu saraksts
Medicīnas gāze
Būves nosaukums: |  |  |  | SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums: |  |  |  | Kirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1. kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: |  |  |  | Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr. |  |  |  | 05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  |  | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[8 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Vara caurule (atbilstoši LVS EN 13348:2008 normatīviem)
1 |  | 8 mm |  |  |  | m | 157
2 |  | 10 mm |  |  |  | m | 65
3 |  | 12 mm |  |  |  | m | 40
Lodējamie vara savienojumi
Līkums
4 |  | 90º 8mm |  |  |  | gb. | 32
5 |  | 90º 10mm |  |  |  | gb. | 29
6 |  | 90º 12mm |  |  |  | gb. | 32
Mufe
7 |  | 8 mm |  |  |  | gb. | 23
8 |  | 10 mm |  |  |  | gb. | 21
9 |  | 12 mm |  |  |  | gb. | 42
Nerūsējošā tērauda ventilis
10 |  | ⅜” Pn 8 |  |  |  | gb. | 14
Cauruļu stiprinājumi
11 |  | Klipsis M8/8C Dn 8 |  |  |  | gb. | 22
12 |  | Klipsis M8/12C Dn 12 |  |  |  | gb. | 23
13 |  | Klipsis M8/10C Dn 10 |  |  |  | gb. | 36
14 |  | Skrūve ar kāju M8xx120 Dn 8 |  |  |  | gb. | 456
Gofrēta PVC caurule
15 |  | 16 mm |  |  |  | m | 160
Kopā

## 1-11
Darbu apjomu saraksts
Medicīnas iekārtas
Būves nosaukums: |  |  |  | SIA'Dobeles un apkārtnes slimnīca'
Objekta nosaukums: |  |  |  | Kirurģiskās nodaļas rekonstrukcija, 1.kārta (No šīs kārtas darbiem Pasūtītājs atteiksies, ja nepietiks finanšu līdzekļu)
Objekta adrese: |  |  |  | Ādama ielā 2, Dobele, LV - 3701, Latvija
Pasūtījuma Nr. |  |  |  | 05-256
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāmes izmaksas Ls___________
Tāme sastādīta______.gada___._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Sienas konsole BS600/1 specifikācija 3. pielikums 3.1. punkts |  |  | gb. | 8
2 |  | Sienas konsole BS600/2 specifikācija 3. pielikums 3.2. punkts |  |  | gb. | 2
3 |  | Sienas konsole BS600/3 specifikācija 3. pielikums 3.3. punkts |  |  | gb. | 2
4 |  | Sienas konsole VS300 specifikācija 3. pielikums 3.4. punkts |  |  | gb. | 1
5 |  | GĀZU KONTROLES UN TRAUKSMES PANELIS 2 GĀZĒM |  |  | gb. | 1
Kopā